## Uitleg
V1.0 210125
Rekentool flow warmtepomp
Voldoende doorstroming (flow of debiet) is essentieel voor de juiste werking van de warmtepomp. Wanneer dit niet het geval is, moet worden gecontroleerd of er sprake is van vervuiling. Eventuele vervuiling kan worden verwijderd door de installatie te spoelen. Installatiefouten kunnen ook onvoldoende doorstroming tot gevolg hebben.Gebruik de rekentool om vast te stellen of de flow door de warmtepomp voldoende is.
Voer de onderstaande stappen uit
Stap 1 | Ga in het servicemenu naar -> diagnose -> functietest en voer onderstaande 3 instellingen in.
Functietest -> cv-circuit 1 of verwarmingsgroep 1 -> zet Cv-pomp (PC1) aan. Functietest -> warmtepomp -> cv-pomp primair inschakelen -> cv pomp primair starten -> aan (PC0 pomp aan) Functietest -> warmtepomp -> vermogen prim. Cv-pomp -> 100%
Stap 2 | Haal de gele stekker (PWM PC0 pomp) los. De primaire pomp zal nu op 100% draaien.
stap 3 | Zet alle drie elektrische verwarmingselementen aan Functietest -> warmtepomp -> elektr. bijverw. trap (1,2 en 3)
Stap 4 | Meet, met een multimeter, de spanning op de klemmenstrook en vul de spanning (Volt) in op het invulblad.
Stap 5 | Meet de stroom met een amperetang via de draden op maximaal beveiliging en vul de meetwaarden (Ampere) in op het invulblad (zie tab 2 onderaan).
Stap 6 | Blijf in de functietest modus en lees na > 5 min de temperaturen TC1 (Aanvoertemp. Primair) en TC0 (retourtemperatuur) af. Functietest -> warmtepomp -> cv-pomp primair inschakelen -> cv pomp primair starten
Stap 7 | Vergelijk het berekende debiet met het benodigde debiet voor de warmtepomp (zie Invulblad, tab 2 onderaan). Wanneer de debiet onvoldoende is, controleer dan de installatie (leidingdiameter, aantal bochten, leidinglengte) of verwijder vervuiling door de installatie schoon te spoelen.

## Invulblad
spanning: | bruin | L1-N |  | Volt
| zwart | L2-N |  | Volt
| grijs | L3-N |  | Volt
Stroom: |  | bruin: |  | Ampere
|  | Zwart: |  | Ampere
|  | Grijs: |  | Ampere
| totaal vermogen: |  | 0 | Watt
sensoren: | primair | TC1: |  | ℃elcius
| retour | TC0: |  | ℃elcius
Berekende Flow:
| delta T: |  | 0 | Kelvin | #DIV/0! | L/s
Gewenste flow per type warmtepomp:
buitenunit: | tower | all electric
Enviline Monoblock 5s | 0.32 | 0.32 | L/s
Enviline Monoblock 7s | 0.33 | 0.34 | L/s
Enviline Monoblock 9s | 0.43 | 0.43 | L/s
Enviline Monoblock 13t | 0.62 | 0.63 | L/s
Enviline Monoblock 17t | 0.81 | 0.82 | L/s
Enviline Split 2s | 0.34 | 0.34 | L/s
Enviline Split 4s | 0.34 | 0.34 | L/s
Enviline Split 6s | 0.34 | 0.34 | L/s
Enviline Split 8s | 0.34 | 0.34 | L/s
Enviline Split 11t | 0.47 | 0.47 | L/s
Enviline Split 13t | 0.47 | 0.47 | L/s
Enviline Split 15t | 0.47 | 0.47 | L/s
Bosch Compress 5 | 0.33 | 0.34 | L/s
Bosch Compress 7 | 0.43 | 0.43 | L/s
Bosch 3400 AWS 4 | 0,25 | 0.25 | L/s
Bosch 3400 AWS 6-10 | 0.25 | 0.25 | L/s